## 表
設 計 内 訳 書
令和7年度・8年度機械設備保守点検

## 表紙
設計内訳書
工事件名 |  |  | 令和7年度・8年度機械設備保守点検
工事金額 |  | ￥ |  | − | （工事価格金額)
|  |  |  | − | （消費税等相当額)
|  | ￥ | 0 | − | （総工事費金額）
工事概要 | １ 真空式温水ボイラー保守点検
２ 冷却塔点検及び冷暖房切替
３ 冷却塔薬注装置点検
４ 冷却水防錆装置点検
５ 給水薬注装置点検
６ 空冷式パッケージエアコン保守点検
７ GHPエアコン保守点検
８ 水熱源式パッケージエアコン保守点検
９ 全熱交換器フィルター交換作業
10 貯湯槽清掃
11 自動制御機器保守点検
12 定期点検(巡回)
予定工期 |  | 着 工 令和７年４月 １日
完 成 令和９年３月３１日

## 内訳
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
令和7年度・8年度機械設備保守点検 |  |  |  |  | 0
（県立医療療育センター）
１ 真空式温水ボイラー点検 |  | 1 | 式
２ 冷却塔点検 |  | 1 | 式
３ 冷却塔薬注装置点検 |  | 1 | 式
４ 冷却水防錆装置点検 |  | 1 | 式
５ 給水薬注装置点検 |  | 1 | 式
６ 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ点検 |  | 1 | 式
７ GHPエアコン点検 |  | 1 | 式
８ 水熱源式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ点検 |  | 1 | 式
９ 全熱交換器フィルター交換 |  | 1 | 式
10 貯湯槽清掃 |  | 1 | 式
11 自動制御機器点検 |  | 1 | 式
12 定期点検・冷暖房切替作業 | 毎月巡回・目視点検 | 1 | 式
合計 |  |  |  |  | 0
消費税 | 10% | 1 | 式
総合計 |  |  |  |  | 0
１ 真空式温水ボイラー保守点検 | 年2回×2年
真空式温水ヒーター | GFL－800CN 2台 | 2 | 年
≪実施項目≫ |  |  |  |  | 0
Ａ 安全装置関係点検 |  |  |  |  | 0
Ｂ 燃焼関係点検 |  |  |  |  | 0
Ｃ 制御関係点検 |  |  |  |  | 0
Ｄ バーナー関係点検 |  |  |  |  | 0
Ｅ 失火テスト |  |  |  |  | 0
１ － 計 |  |  |  |  | 0
《実施条件》
※１ 故障時の緊急対応について、出張料・技術工料は、無料とする。（部品交換を伴わない場合）
※２ 故障時の部品代及びそれに付随する交換作業費・薬品洗浄費等は、別途とする。
※３ 点検作業時における、部品及び交換作業費については別途見積りとする。
※４ ボイラー以外の設備については点検修理対応は含まないものとする。
※５ 故障による2次的損害・賠償責任は含まないものとする。
２ 冷却塔点検 | 年2回×2年
冷却塔点検整備作業費 | 2台 | 1 | 式
≪実施項目≫ |  |  |  |  | 0
A エリミネ―タ―清掃 |  |  |  |  | 0
B 水槽水抜水張・清掃 |  |  |  |  | 0
C ストレーナー清掃 |  |  |  |  | 0
D 運転電流・電圧・絶縁測定 |  |  |  |  | 0
E ファンベルト交換 | 3ＲＶ1120 |  |  |  | 0
F ファンカバー養生作業 |  |  |  |  | 0
G 散水ポンプ他エアーパージ |  |  |  |  | 0
２ － 計 |  |  |  |  | 0
※点検により発生した修理対応及び故障対応については、別途見積りとする。
３ 冷却塔薬注装置点検
冷却塔薬注装置保守管理費 | 2年契約 |  |  |  | 0
≪実施項目≫ |  |  |  |  | 0
A 冷却水用複合処理剤 | レジオクラッシュ L－2862 440ｋｇ | 1 | 式
Ａ 冷却水用除菌剤 | アクアサイド SC-30 40kg |  |  |  | 0
Ａ 冷却水用菅洗浄剤 | アクアスショットクリン BZ-23 6kg |  |  |  | 0
採水・水質分析含む
Ｂ 薬液注入装置点検調整 | 4月～11月 |  |  |  | 0
３ － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※点検により発生した修理対応及び故障対応については別途見積りとする。
４ 冷却水防錆装置点検 | 年2回×2年
冷却水ろ過防錆装置 | ISP-IFR-8M | 2 | 台
薬剤 | IS-10M | 64 | ㎏ |  | 0
フィルター |  | 64 | 本 |  | 0
水質分析 |  | 8 | 本 |  | 0
点検管理費 | 4回 | 1 | 式 |  | 0
４ － 計 |  |  |  |  | 0
※1 水質分析内容(PH、電導度、全鉄、Mアルカリ度、薬剤濃度)
※2 点検は冷却塔使用期間について行う。
※3 点検により発生した修理対応及び故障対応については別途見積りとする。
５ 給水薬注装置点検
塩素滅菌装置点検 | 2年契約
約50日～60日毎
薬品調整費 | ※年6回×2年 | 1 | 式
薬注ポンプ作動確認・部品交換 |  | 1 | 式
滅菌剤 | 次亜塩素酸Na 12% 10㎏ | 8 | 箱
５ － 計 |  |  |  |  | 0
※1 薬品量算出、調整回数想定条件（1日使用水量 120㎥ 薬品添加量0.2ppm）
※2 点検により発生した修理対応及び故障対応については別途見積りとする。
６ 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ保守点検 | 年1回×2年
0
ACP保守点検費（2年間） | 定期点検（年1回+フィルター清掃） |  |  |  | 0
ACP-1（手術スタッフ・中材室） | SPW-680BN | 1 | 式 |  |  | 室外機2台・室内機5台
ACP-2（1階スタッフ） | SPW-CHDXP280BN | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機4台
ACP-3（2階スタッフ） | SPW-WXP615BN | 1 | 式 |  |  | 室外機2台・室内機5台
ACP-4（サーバー室） | SPW-CHVP280E | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機2台
６ － 計 |  |  |  |  | 0
※1 定期点検は年1回とする。(フィルター清掃含む)
※2 緊急時の一次対応・修理・部品交換、薬品洗浄等については別見積りとする。
※3 年間2,500時間を超える運転については別途見積りとする。
※4 天災による故障・不具合については含まないものとする。
７ GHPエアコン保守点検 | 年1回×2年
GHP保守点検費（2年間） | 定期点検（年1回+修理対応）
GHP-1(厨房事務室) | SGP-H224M1G | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機3台
GHP-2(厨房調理室) | SGP-H560M3G | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機8台
GHP-3(厨房外気処理) | SGP-H560M3G | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機2台
GHP-4(厨房外気処理) | SGP-H560M3G | 1 | 式 |  |  | 室外機1台・室内機2台
室内機フィルター清掃
７ － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※1 定期点検は年1回とする。(フィルター清掃含む)
※2 緊急時の一次対応・修理・部品交換・薬品洗浄等については別途見積りとする。
※3 年間4,000時間を超える運転については別途見積りとする。
※ 天災による故障・不具合については含まないものとする。
８ 水熱源式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ保守点検 | 年1回×2年 |  |  |  | 0
A 年間保守点検費（2年間） | 年1回点検実施 |  |  |  | 0
WPAC-1 | WHP18BA | 22 | 台 |  | 0
WPAC-2 | WTP25AA | 109 | 台 |  | 0
WPAC-3 | WTP50AA | 23 | 台 |  | 0
WPAC-4 | WM-GUFＸRP200B | 2 | 台 |  | 0
WPAC-5 | WM-GUFＸRP200B | 5 | 台 |  | 0
WPAC-6 | WDP25DA | 38 | 台 |  | 0
WPAC-7 | WDP50DA | 73 | 台 |  | 0
点検管理費 |  | 1 | 式
A － 計 |  |  |  |  | 0
B フィルター交換作業 | (診療・通園棟)令和7年度 |  |  |  | 0
フィルター | WPAC-2・3 各2枚 | 200 | 枚 |  | 0
フィルター | WPAC-4・5 各2枚 | 4 | 枚 |  | 0
フィルター | WPAC-6・7 各1枚 | 45 | 枚 |  | 0
交換作業費 | WPAC-2 | 81 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-3 | 19 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-4 | 2 | 台
交換作業費 | WPAC-5 | - | 台
交換作業費 | WPAC-6 | 2 | 台
交換作業費 | WPAC-7 | 43 | 台
交換管理費 | 消耗品雑材含む | 1 | 式
B － 計
0
Ｃ フィルター交換作業 | (病棟1・2階)令和8年度 |  |  |  | 0
フィルター | WPAC-2・3 各2枚 | 64 | 枚 |  | 0
フィルター | WPAC-4・5 各2枚 | 10 | 枚 |  | 0
フィルター | WPAC-6・7 各1枚 | 66 | 枚 |  | 0
交換作業費 | WPAC-2 | 28 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-3 | 4 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-4 | - | 台
交換作業費 | WPAC-5 | 5 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-6 | 36 | 台 |  | 0
交換作業費 | WPAC-7 | 30 | 台 |  | 0
交換管理費 | 消耗品雑材含む | 1 | 式
Ｃ － 計 |  |  |  |  | 0
８ － 計 （A+B+Ｃ計） |  |  |  |  | 0
※1 年1回点検実施
※2 点検により発生した修理対応及び故障対応については別途見積りとする。 |  |  |  |  | 0
９ 全熱交換器フィルター交換作業 |  |  |  |  | 0
Ａ 診療・通園棟 | 令和7年度 |  |  |  | 0
高性能フィルター（HEU-1） | VL－100ZS2
プレフィルター １枚 |  | 8 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-2） | VL－150ZS2
プレフィルター １枚 |  | 4 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-3） | VL－150ZS2
プレフィルター １枚 |  | 3 | 個
高性能フィルター（HEU-4） | PZ-15CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 1 | 枚
高性能フィルター（HEU-5） | PZ-25CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 14 | 枚
高性能フィルター（HEU-6） | PZ-35CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 2 | 枚
高性能フィルター（HEU-7） | PZ-50CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 8 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-10） | PZ-50RFM
プレフィルター 4枚 |  | 6 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-11） | PZ-65RFM
プレフィルター 4枚 |  | 1 | 個
高性能フィルター（HEU-12） | PZ-80RFM
プレフィルター 4枚 |  | 11 | 個
高性能フィルター（HEU-13） | PZ-100RFM
プレフィルター 4枚 |  | 2 | 個 |  | 0
交換作業費 | 60台 | 1 | 式 |  | 0
消耗品雑材 |  | 1 | 式
Ａ － 計
Ｂ 病棟 | 令和8年度 |  |  |  | 0
高性能フィルター（HEU-1） | VL－100ZS2
プレフィルター １枚 |  | 2 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-2） | VL－150ZS2
プレフィルター １枚 |  | 3 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-3） | VL－150ZS2
プレフィルター １枚 |  | 15 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-4） | PZ-15CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 3 | 枚
高性能フィルター（HEU-5） | PZ-25CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 15 | 枚
高性能フィルター（HEU-6） | PZ-35CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 2 | 枚
高性能フィルター（HEU-7） | PZ-50CFM2
プレフィルター 2枚 |  | 9 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-11） | PZ-65RFM
プレフィルター 4枚 |  | 1 | 個 |  | 0
高性能フィルター（HEU-12） | PZ-80RFM
プレフィルター 4枚 |  | 17 | 個 |  | 0
交換作業費 | 68台 | 1 | 式 |  | 0
消耗品雑材 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｂ － 計
９ － 計 （A+B計）
※1 その他部品交換等については別途見積りとする。
※2 HEU-1～3についてのフィルター清掃は含まないものとする。(除塵フィルター) |  |  |  |  | 0
1０ 貯湯槽清掃 | 年1回×2年 |  |  |  | 0
貯水槽清掃 | 立型3000ℓ | 2 | 基 |  | 0
水質検査 | 10項目 | 2 | 検体 |  | 0
清掃管理費 |  | 1 | 式
１０ － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※１ 清掃については2年間契約、年１回とする。
※２ その他部品交換等については別途見積りとする。 |  |  |  |  | 0
１１ 自動制御機器保守点検 | 年2回×2年 |  |  |  | 0
① 中央監視装置 |  | 1 | 式
② 熱源・ローカル・一般機器 |  | 1 | 式
合計 | ①+②計 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※１ 点検は2年間契約とし、年２回とする。
※２ 保守については原則として平日9:00～17:00迄の対応とする。 |  |  |  |  | 0
※３ 部品交換については別途見積りとする。
0
① 中央監視装置 |  |  |  |  | 0
中央監視装置 | savic-netEVmode110 | 1 | 式
メインコンソールユニット | MCU+NBS+ANN | 1 | 台 |  | 0
インクジェットプリンタ | インクジェットPRT | 1 | 台 |  | 0
ＬＣＤ／ＫＢ／ＭＳ（１５） | MMU（15LCD） | 1 | 台 |  | 0
無停電電源装置 |  | 1 | 台 |  | 0
① － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
② 熱源・ローカル・一般機器 |  |  |  |  | 0
A 熱源水廻り制御 |  | 1 | 式
配管温度検出器 | TY7830B | 8 | 台 |  | 0
デジタル指示調節器 | R36 | 5 | 台 |  | 0
三方弁 | V5065A | 4 | 台 |  | 0
高トルク形操作器 | MY9400A | 4 | 台 |  | 0
電磁流量計／変換器 | MGG10C／MGG11 | 2 | 台 |  | 0
パラマトリクスⅢ（ポンプ） | WY2001P | 1 | 台 |  | 0
Infilex GC | WY5311W | 4 | 台 |  | 0
Infilex GD | WY5310W | 2 | 台 |  | 0
圧力発信器 | PY7100A | 1 | 台 |  | 0
アクティバル/電動2方弁 | VY5133J | 1 | 台 |  | 0
挿入形温度センサ | HTY7813T | 1 | 台 |  | 0
A － 計 |  |  |  |  | 0
0
B 冷却水系統制御 |  | 1 | 式
電動ボール弁 | VY6300B | 2 | 台 |  | 0
B － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
C 床暖房制御 |  | 1 | 式
デジタル指示調節器 |  | 13 | 台 |  | 0
配管温度検出器 |  | 13 | 台 |  | 0
低トルクアクチュエーター |  | 12 | 台 |  | 0
ねじ込小型比例3方弁 |  | 12 | 台 |  | 0
フランジ形電動3方弁 |  | 1 | 台 |  | 0
C － 計 |  |  |  |  | 0
0
D 水熱減ヒートポンプ廻り制御 |  | 1 | 式
直結形ダンパ操作器 | MY6050A | 7 | 台 |  | 0
電動２方弁 | VY6961C | 7 | 台 |  | 0
D － 計 |  |  |  |  | 0
0
E ファン発停制御 |  | 1 | 式 |  | 0
屋内型温度調節器 | TY6300Z | 2 | 台
E － 計 |  |  |  |  | 0
0
Ｆ 受水槽制御 |  | 1 | 式 |  | 0
電極リレー |  | 2 | 台
電動ボール弁 | VY6300B | 2 | 台 |  | 0
Ｆ － 計 |  |  |  |  | 0
0
0
G 貯湯槽廻り制御 |  | 1 | 式
デジタル指示調節器 | R36 | 2 | 台 |  | 0
配管温度検出器 | TY7830B | 4 | 台 |  | 0
G － 計 |  |  |  |  | 0
H ガス遮断弁制御 |  | 1 | 式 |  | 0
感震装置 | V725 | 1 | 台 |  | 0
H － 計 |  |  |  |  | 0
0
I 自動制御盤 | 補助機器 | 1 | 式 |  | 0
I － 計
0
② － 計 | Ａ～Ｉ |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
１２ 定期点検・冷暖房切替作業 |  |  |  |  | 0
定期点検(巡回)費用 | 毎月 | 1 | 式
冷暖房切換作業費 | 2年×2回 計4回 | 1 | 式 |  | 0
１２ － 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
《点検項目》
①ポンプ類について、目視点検・異音の有無を確認する。 |  |  |  |  | 0
②送風機について、目視点検・異音の有無を確認する。
③給湯器について、外観目視点検・漏水・異音の有無を点検する。 |  |  |  |  | 0
④床暖ヘッダーについて、漏水の有無を目視点検する。(床暖稼動時1回)
⑤中央監視盤での制御状態確認及び警報履歴確認。 |  |  |  |  | 0
⑥熱源機械室・空調機械室内配管についての漏水の有無を確認する。
⑦各所巡回にて空調機・衛生器具についての、目視点検実施。 |  |  |  |  | 0
0
※1 平日8：30～17：00迄の緊急対応を含む。(土日・祭日・夜間については別途とさせていただきます)
※2 上記項目について、修理等が発生する場合については別途見積りとする。 |  |  |  |  | 0